| - EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ |  | Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για νηπιαγωγείο Τ.Κ. Μαγούλας ΔΕ Μυστρά Κ.Α. 70.01-7135.002 Προϋπολογισμός : 145.000,00 € |
| --- | --- | --- |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, 1 ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ Ή ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ.

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

## Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση των μονάδων με το σύστημα των κυψελών ή σύμμικτης προκατασκευής για τις ανάγκες στέγασης του κλασικού και ολοήμερου τμήματος του 2/θ Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Μαγούλας ΔΕ Μυστρά του Δήμου Σπάρτης.

Οι Τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις απαιτήσεις (τεχνικές – λειτουργικές – αισθητικές) για την κατασκευή των μονάδων.

1.2.	Oι συμμετέχοντες με την υποβολή της Προσφοράς τους θα καταθέσουν πλήρεις και αναλυτικές ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ μελέτες υπογεγραμμένες από τους κατά Νόμο μελετητές μηχανικούς. Επίσης θα υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση κατακύρωσης δεσμεύονται να υποβάλουν προς έγκριση εντός 5 εργασίμων ημερών ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ κ.λπ.). καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται για την έκδοση άδειας οικοδομής. Ο δε Δήμος Σπάρτης διατηρεί το δικαίωμα μικροβελτιώσεων, με παράλληλη υποχρέωση αποδοχής τους από τους συμμετέχοντες εφόσον δεν προκαλείται αύξηση του κόστους κατασκευής.

1.3.	Θα προταθούν Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας (50 τ.μ.) ένα (1) Γραφείο (13 τ.μ.) μία (1) κουζίνας - τραπεζαρίας (9 τ.μ.) και χώροι υγιεινής (1 W.C για τα νήπια και 1 WC για το εκπαιδευτικό προσωπικό).

  - Οι μονάδες θα παρουσιάζουν άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων, οι δε εν σειρά τοποθετούμενες θα εφάπτονται κατά τις πλάγιες πλευρές τους και θα αποτελούν ενιαίο σύνολο. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής.

  - Μια τυπική κάτοψη η οποία εξυπηρετεί σε μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες του νηπιαγωγείου είναι η κάτωθι:

Η αρχιτεκτονική μελέτη δύναται να τροποποιηθεί  με την προϋπόθεση της διατήρησης των τετραγωνικών που απατούνται από της ανάγκες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και να μπορεί να ενταχθεί στον κάτωθι χώρου του αποσπάσματος του τοπογραφικού.

- 1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- 1.1. Η επιλογή των κάθε φύσης υλικών ή επεξεργασίας τους και η ενσωμάτωσή τους στο έργο θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε κάθε κεφάλαιο πρότυπα, κανονισμούς και περιγραφές.

- 1.2. Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη:

1- Τα Ελληνικά Πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO.

2- Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν καταστεί υποχρεωτικά.

3- Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά.

4- Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ.

- 1.3. Όπου στο τεύχος αυτό γίνεται αναφορά σε άρθρα των εγκεκριμένων αναλύσεων ΠΤΟΕ, κ.λπ, αυτές περιορίζονται στο Τεχνικό μέρος των αναφερομένων άρθρων.

- 1.4. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να εγκριθεί η χρήση ή η εγκατάσταση υλικού, συσκευής ή μηχανήματος στο έργο και πριν την ενσωμάτωσή τους σ’ αυτό, αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει συγκεντρωτικά ή τμηματικά λίστα των ως άνω υλικών, συσκευών ή μηχανημάτων, στην οποία να αναφέρονται τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία αυτά κατασκευάζονται.

Η λίστα θα συνοδεύεται από Τεχνικά Έντυπα και λοιπά τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, καθώς και από κατάλληλα πιστοποιητικά με τα οποία θα πιστοποιείται από επίσημο αναγνωρισμένο εργαστήριο ή οργανισμό πιστοποίησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, το σύμφωνο της ποιότητας του συγκεκριμένου υλικού με το αντίστοιχο πρότυπο.

- 2. ΥΛΙΚΑ

- 2.1. Με τον όρο «υλικά» χαρακτηρίζουμε πρωτογενείς ύλες ή σύνθετες κατασκευές, συσκευές, μηχανήματα κ.λπ που διατίθεται έτοιμο στο εμπόριο και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία.

Για να χαρακτηριστεί όμως κάτι σαν υλικό θα πρέπει πλέον της ανωτέρω ιδιότητας δηλαδή της ενσωμάτωσής του αυτούσιο στο έργο, επί πλέον να είναι τυποποιημένο υλικό που κυκλοφορεί στην αγορά με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

- 2.2. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καινούρια, άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους και της ποιότητάς τους και θα περιέχονται στο επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει.

Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύονται με το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (αν υπάρχει) αλλά απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας παραγωγής.

- 2.3. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα χρησιμοποιούνται και θα ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των παραγωγών ή των κατασκευαστών τους.

- 2.4. Οι ποσότητες των προσκομιζομένων και αποθηκευμένων υλικών θα είναι τόσες ώστε να μην διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και των μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο.

- 2.5. Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. Για λόγους ασφάλειας ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη λήψη ειδικών μέτρων κατά την αποθήκευση υλικών.

- 2.6. Η αποθήκευση των προσκομιζομένων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο και χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σ΄ αυτά (σύσταση, φυσική και χημική, αντοχές, και λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση κ.λ.π) και θα ακολουθούνται οι υποδείξεις του παραγωγού ή κατασκευαστή τους.

- 2.7. Η αποθήκευση των υλικών (η οποία θα είναι εντός του εργοταξίου) θα γίνεται έτσι ώστε να είναι δυνατός κάθε στιγμή οποιοσδήποτε έλεγχος από τον εργοδότη και να διευκολύνεται η κατανάλωσή τους αντίστοιχα με τη σειρά προσκόμισής τους.

- 2.8. Η προσκόμιση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου κατά τους ενδεδειγμένους τρόπους ώστε αυτά να μην υφίστανται ζημιές ή άλλες αλλοιώσεις.

- 2.9. Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και τις προδιαγραφές αυτές ή αλλοιώθηκαν κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, ή λόγω λήξης προθεσμίας χρήσης, κ.λπ, ή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά άστοχο τρόπο στο έργο θα απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου από κατάλληλα νέα.

2.10. Για να εγκριθούν τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών που πληρούν όλες τις επί μέρους απαιτήσεις ενός και του αυτού κανονισμού και από δύο δείγματα του κάθε υλικού.

2.11. Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται από εκπαιδευμένα ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία από τις εταιρείες παραγωγής ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αναφέρουν.

- 3. ΕΡΓΑΣΙΑ

Με τον όρο «Εργασία», χαρακτηρίζουμε το σύνθετο αποτέλεσμα μιας διεργασίας που πραγματοποιείται στο στενό ή διευρυμένο εργοτάξιο (εργαστηριακοί και άλλοι παρεμφερείς χώροι, όπου προετοιμάζονται υλικά για την ενσωμάτωσή τους στο έργο και όπου έχει σαν αποτέλεσμα μία σύνθετη κατασκευή ή ένα λιγότερο ή περισσότερο αυτοτελές στοιχείο από αυτά που απαρτίζουν το έργο.

- 4.1. Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί έγκριση, εφόσον ο ανάδοχος δηλώσει ρητά ότι αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και τον κίνδυνο των εργασιών αυτών.

- 4.2. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάζει δείγματα και να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την έγκρισή τους.

- 4.3. Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα άχρηστα και θα καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή ώστε να μην προξενούνται ζημιές, φθορές, κ.λπ. στις τελειωμένες εργασίες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αποφυγή ζημιών, ατυχημάτων κ.λπ. και το έργο θα παραμένει καθαρό, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με εβδομαδιαίο τακτικό καθάρισμα των χώρων, μέχρι την οριστική παράδοσή του.

- 4.4. Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο από οποιεσδήποτε φθορές και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα ακολουθείται η διαδικασία της σχετικής παραγράφου.

- 4. ΧΑΡΑΞΕΙΣ

- 5.1. Όλες οι χαράξεις θα εκτελούνται με ευθύνη και κίνδυνο του αναδόχου σύμφωνη με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα σχέδια.

- 5.2. Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από τον επιβλέποντα. Για τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά τον επιβλέποντα και να του διαθέτει όλες τις πληροφορίες, το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται γι τον έλεγχο.

- 5.3. Καμιά απόκλιση από τις ευθυγραμμίες, τις γωνίες, τις κατακόρυφες και τις προβλεπόμενες στην εγκεκριμένη μελέτη διαστάσεις δεν θα γίνεται δεκτή. Σφάλματα και αποκλίσεις θα διορθώνονται αμέσως από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

- 5. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

Ο ξυλότυπος σκυροδέτησης θα κατασκευασθεί από καινούρια ξυλεία και θα αποσυντίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κανονισμού σκυροδέματος. Για την καλύτερη αποκόλληση των ξυλοτύπων από την επιφάνεια του έτοιμου σκυροδέματος θα διαστρώνεται επί του ξυλοτύπου αποκολλητικό υγρό σκυροδέματος τύπου ASIKON 2000 της ISOMAT και πριν την τοποθέτηση του σιδηροπλισμού.

Σε σημεία που προβλέπεται από την μελέτη (σύμφωνα με τα σχέδια) θα γίνεται επεξεργασία του σανιδώματος ξυλοτύπων προς απόκτηση λείων επιφανειών σκυρο-δέματος.

Όπου από την μελέτη προβλέπεται θα τοποθετηθούν στο σκυρόδεμα οι απαιτούμενες φαλτσογωνίες ή σκοτίες, ή κατάλληλος ξυλότυπος για την διαμόρφωση σχεδίων του μελετητή.

Περατωμένη θεωρείται η εργασία όταν έχει καθαριστεί η επιφάνεια τελειωμάτων, έχουν αφαιρεθεί τυχόν προσκοληθέντα στο σκυρόδεμα κομμάτια ξυλοτύπου, έχουν κοπεί τα σίδερα σύνδεσης των ξυλοτύπων και έχουν αποκατασταθεί οι οπές τρυποξύλων (τοιχία υπογείου κ.λπ.) κατά τρόπο απόλυτα στεγανό, της έγκρισης της Επίβλεψης.

- 6. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Περιγραφή ειδικών τύπων επιφανειακών τελειωμάτων σκυροδέματος σε επαφή με ξυλοτύπους.

- 6.1. Τελείωμα Τύπου Α (Ανεπίχριστα)

Το τελείωμα αυτό επιτυγχάνεται με χρήση σωστά μορφωμένου ξυλοτύπου από σανίδες ή φύλλα BETOFORM πρώτης χρήσης, πριστής ξυλείας με κλειστούς αρμούς χωρίς μπαλώματα ή συμπληρώσεις μικρών τεμαχίων. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώματα των νερών της πριστής ξυλείας και των αρμών.

Μπορεί να εμφανίζονται επίσης μικρές ατέλειες (κοιλώματα) προκαλούμενες μόνο από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και εμφανείς ατέλειες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώματα καλουπωμένων επιφανειών, οι οποίες γενικά είναι ορατές και συνεπώς ενδεχόμενη τραχύτητα δεν είναι ανεπιθύμητη ενώ στα εσωτερικά τελειώματα προβλέπονται φαλτσογωνίες εκτός αν ρητά δεν το επιτρέπει η μελέτη. Οι φαλτσογωνίες αυτής της κατηγορίας τελειωμάτων που θα επιχριστούν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή ξυλοτύπου.

Στην περίπτωση που η επιφάνεια δεν είναι ορατή, τότε γενικά δεν χρειάζεται άλλη επεξεργασία μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από επιδιόρθωση ελαττωματικού σκυροδέματος, γέμισμα των οπών των συνδέσμων των ξυλότυπων και την καθορισμένη συντήρηση.

- 6.2. Διόρθωση μικρών ατελειών σε επιφανειακά τελειώματα τύπου Α. Αμέσως μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, όλες οι ανώμαλες προεξοχές στις επιφάνειες του σκυροδέματος θα αφαιρεθούν. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που είναι σχηματισμένες μετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων θα καθαρισθούν, θα διαποτιστούν πλήρως, τουλάχιστον επί τρεις (3) ώρες με νερό και θα γεμίσουν με προσοχή με ισχυρή τσιμεντοκονία.

Πριν από την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας πρέπει να απομακρυνθούν τα ελεύθερα νερά.

Η τσιμεντοκονία αυτή πρέπει να περιέχει τσιμέντο και λεπτή άμμο διερχόμενη από κόσκινο 0,65 mm στις αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν και για το σκυρόδεμα που υποβάλλεται σε τελείωμα, καθώς επίσης και νερό αρκετό ώστε να δίνει επάλειψη πυκνή και συνεκτική. Το κονίαμα πρέπει να προσυσταλεί με το να αναμιχθεί τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την χρησιμοποίησή του και να ξανααναμιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αμέσως πριν από την χρησιμοποίησή του.

Στην συνέχεια ενόσω το εφαρμοσμένο κονίαμα είναι ακόμα πλαστικό, θα γίνει συστηματικό τρίψιμο με λινάτσα, με κονίαμα από τσιμέντο και λεπτό αδρανές. Το μίγμα τσιμέντου και λεπτού αδρανούς θα έχει τα ίδια συστατικά με αυτό που περιγράφηκε παραπάνω εκτός από το ότι δεν πρέπει να περιέχει νερό. Το τελικό αυτό τρίψιμο πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε τα γεμισμένα κενά να έρθουν στο ίδιο επίπεδο (περασιά) με την επιφάνεια του γειτονικού σκυροδέματος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει ομοιόμορφη υφή και χρωματισμό. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέματος σύμφωνα με τα καθορισμένα.

Μικρής έκτασης ελαττωματικές επιφάνειες (μεγάλης έκτασης ελαττωματικές επιφάνειες συνιστούν λόγο απόρριψης της κατασκευής) θα επισκευάζονται με καθαίρεση του ελαττωματικού τμήματος και τοποθέτηση νέου σκυροδέματος και σύνδεση αυτού με το υπάρχον σε σχήμα "κλειδός", "χελιδονοουράς" ή "αγκίστρου" ή την χρήση αντιστοίχου ρητινούχου κονιάματος ή τσιμεντόστοκου, αφού γίνει επάλειψη της επιφάνειας με συγκολλητική ρητίνη. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον επιβλέποντα με όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια του προμηθευτή του επισκευαστικού κονιάματος. Το σκυρόδεμα για την επισκευή (μπαλώματα) θα είναι ξηρότερο από το συνηθισμένο και θα κοπανίζετε πλήρως, θα ληφθεί δε πρόνοια ώστε πριν από κάθε τελική επεξεργασία να έχει απομακρυνθεί κάθε πλεόνασμα νερού.

Η συντήρηση του σκυροδέματος των παραπάνω επισκευών, η επεξεργασία των επιφανειών, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Οι αρμοί διαστολής πρέπει να είναι καθαροί από τσιμεντοκονίαμα.

Θεμελίωση.

Από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας B500C με την μέθοδο της Γενικής Κοιτόστρωσης ή με Εσχάρα Πεδιλοδοκών. Η θεμελίωση θα πραγματοποιηθεί με φροντίδα και δαπάνες του Δήμου Σπάρτης, σύμφωνα με τη μελέτη που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο

Δώματα - Στέγες

Η κάλυψη του δώματος γίνεται με κεραμοσκεπή από κεραμίδια Βαβουλιώτη κόκκινα βερνικωμνένα, με  κατάλληλη θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και υγρομόνωση με επίστρωση ασφαλτόπανου σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Επιστρώσεις Δαπέδων - Επενδύσεις Τοίχων

Ποδιές - Κατωκάσια. Σε όλες τις μπαλκονόπορτες και εξωτερικές πόρτες τοποθετούνται κατωκάσια και ποδιές από μάρμαρο λευκό τύπου Καβάλας πάχους 2cm. Στα παράθυρα τοποθετούνται ποδιές 2 cm από μάρμαρο λευκό τύπου Καβάλας με νεροχύτη.

Επιστρώσεις Δαπέδων. Σε όλα τα δάπεδα, τοποθετούνται κεραμικά πλακίδια δαπέδου σύμφωνα με τις επιλογές του Δήμου Σπάρτης ή με Ρητινική επίστρωση δαπέδων τύπου RINOL ALLROUNDER W ή αντίστοιχα.

Επένδυση τοίχων. Στο λουτρό και W.C. η επένδυση των τοίχων γίνεται μέχρι ύψους 2,20 m, με κολλητά πλακίδια περίπου 20 x 20 cm.

Στην κουζίνα επενδύονται οι τοίχοι πάνω από τους προβλεπόμενους πάγκους μέχρι ύψους 60 cm.

- Ελαιοχρωματισμοί.

Οι εσωτερικοί τοίχοι της κατοικίας βάφονται με πλαστικό χρώμα σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου Σπάρτης αφού πρώτα στοκαριστούν. Οι εξωτερικοί τοίχοι βάφονται με ακρυλικό χρώμα. Τα μεταλλικά στοιχεία, όπου υπάρχουν βάφονται με ντούκο. Οι αποχρώσεις είναι της επιλογής του Δήμου Σπάρτης.

- Οριζόντιες υδρορροές

Προβλέπεται η τοποθέτηση οριζόντιων γαλβανιζέ υδρορροών στην κοιλάδα της στέγης. Το υλικό κατασκευής τους είναι γαλβανιζέ χαλυβδοέλασμα πάχους 1,50mm στρατζαρισμένο με γεωμετρία η οποία θα προκύψει από τον σχεδιασμό της στέγης. Η αποκατάσταση της συνέχειας των ελασμάτων θα γίνεται με συγκόλληση, εξασφαλίζοντας τη στεγάνωση, τοπικά στις ραφές.

- Κατακόρυφες υδρορροές αλουμινίου

Από την οριζόντια γαλβανιζέ υδρορροή του κτιρίου, στα άκρα συνδέονται κατακόρυφοι σωλήνες αλουμινίου, κατάλληλης διαμέτρου, με τους οποίους τα όμβρια αποχετεύονται στην βεράντα του κτιρίου.

Τοιχώματα μονάδων: Κατασκευάζονται από θερμομονωτικά υλικά συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,033Kcal/h*m*oC. Η πυκνότητα των μονωτικών υλικών θα πρέπει να πιστοποιείται από τα εκάστοτε εργοστάσια κατασκευής. Στις ενώσεις των μονάδων ή των επί μέρους στοιχείων τους, όπου απαιτείται, τοποθετούνται καλαίσθητα αρμοκάλυπτρα.

Η μονάδα θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Κανονισμού θερμομόνωσης ζώνης Δ (σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων).

Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα στις θέσεις των υαλοπινάκων (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες) τοποθετούνται κιγκλιδώματα ασφαλείας, χαλύβδινα , γαλβανισμένα εν θερμώ &  ηλεκτροστατικά βαμμένα . Τα υαλοκρύσταλλα είναι διπλά πάχους 5mm  έκαστο, με  διάκενο  >  6mm.

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώματος.

Οι διατομές (προφίλ) των αλουμινίων των παραθύρων θα αντιστοιχούν στις παρακάτω ενδεικτικές σειρές.

ΕΤΕΜ		 - σειρά Ε 2200 (συρόμενα)

Alousystem		 - σειρά      100 (      »       )

EUROPA		 - σειρά      900 (      »       )

ALUMIL		 - σειρά    9000 (      »       )

Τα παράθυρα των αιθουσών είναι 2-φύλλα επάλληλα συρόμενα διαστάσεων 1,95 Χ1,2 m περίπου ανάλογα με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Ο κάθε φεγγίτης θα είναι διαστάσεων 1,95Χ0,70m περίπου αποτελούμενος από δύο (2) φύλλα επάλληλα – συρόμενα.

Οι εξωτερικές πόρτες διαστάσεων 1,00Χ2,2 m και ανοίγουν προς τα έξω. Έχουν κλειδαριά ασφαλείας τύπου DOMUS και χειρολαβή, περιστρέφονται δε κατά 180ο σταθεροποιούμενες στην ανοιχτή θέση με κατάλληλο ασφαλή τρόπο χωρίς να προεξέχουν από την αίθουσα. Προβλέπονται πέντε (5) μεντεσέδες.

Πάνω από την πόρτα θα υπάρχει σταθερός φεγγίτης.

Οι πόρτες έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία – εξαρτήματα (όπως π.χ. λάστιχα, βουρτσάκια, παρεμβύσματα κ.λ.π.) όπου απαιτείται, για την άρτια λειτουργία τους.

Η μορφή και τα χαρακτηριστικά των θυρών και των φεγγιτών είναι σε αντιστοιχία με τις σειρές των παραθύρων που θα χρησιμοποιηθούν.

Εξοπλισμοί μονάδων αιθουσών διδασκαλίας.

Θα τοποθετηθούν τουλάχιστον δέκα (10) επίτοιχες κρεμάστρες στον τοίχο έναντι του πίνακα διδασκαλίας. Κρεμασταράκια πίσω στις πόρτες των WC.

Η Μονάδα των χώρων υγιεινής αποτελείται από 5 θέσεις w.c. και τον χώρο για τους νιπτήρες.

Η επικάλυψη του δαπέδου της μονάδας θα είναι από κεραμικά πλακίδια ενδεικτικών διαστάσεων 20Χ20 cm κατηγορίας σκληρότητας group 4.

Τα διαχωριστικά πανό των θέσεων των w.c. θα είναι ιδίας κατασκευής όπως αυτά των εξωτερικών τοιχωμάτων, θα έχουν πάχος 30 mm κατ’ ελάχιστον και θα απέχουν από το δάπεδο 20 cm μέχρι ύψους 220εκ.

Οι κάσες των θυρών εξ αλουμινίου θα στερεώνονται σε πλαίσιο μεταλλικό γαλβανισμένο εν θερμώ ελάχιστης διατομής 100Χ40Χ2mm  και χρώματος λευκού.

Η όλη σύνδεση των μονάδων W.C. εξασφαλίζει πλήρη υγρομόνωση και στεγανότητα. Τα επενδυτικά υλικά δαπέδων και τοίχων είναι αρίστης ποιότητας και εξασφαλίζουν και αυτά πλήρη υγρομόνωση και στεγανότητα καθώς και ανθεκτικότητα κατά την συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση.

ΒΑΦΕΣ

Ο μεταλλικός σκελετός (γαλβανισμένη εν θερμώ διατομή), καθώς και κάθε άλλη μεταλλική επιφάνεια γαλβανισμένη εν θερμώ θα προστατεύονται με βαφή, οι δε ορατές (εσωτερικές – εξωτερικές) επιφάνειες με χρώματα με κατάλληλη προεργασία για πρόσφυση σε γαλβανισμένες επιφάνειες.

Όλα τα ειδικά τεμάχια όπως κολώνες, αρμοκάλυπτρα, περιμετρικές υδρορροές, κλπ θα είναι γαλβανισμένα εν θερμό και βαμμένα ηλεκτροστατικά.

Όλα τα χρώματα θα είναι οικολογικά και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (σιλικόνες, στόκοι, μαστίχες κ.λ.π.) θα είναι μη τοξικά & οικολογικά .

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δεν χρησιμοποιούνται υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές ουσίες, όλα δε τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά έλεγχου καταλληλότητας.

Όλες οι μονάδες θα στερεώνονται  με ασφαλείς αγκυρώσεις στις προς τούτο κατασκευασμένες βάσεις, οι οποίες (αγκυρώσεις) αποτελούν χωριστό κεφάλαιο της Στατικής Μελέτης.

Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού των μονάδων και των τριών τύπων, εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία των φορέων και λοιπών στοιχείων τους έναντι των καταπονήσεων κατά την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, εγκατάσταση, μετεγκατάσταση κ.λπ. Η ακαμψία προσδιορίζεται αναλυτικά και αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της Στατικής Μελέτης.

Οι συνδέσεις των μονάδων με την ηλεκτρική παροχή καθώς και τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης (στα W.C.) των διαμορφωμένων πτερύγων προς τα Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), αποτελούν μέρος της παρούσας Προμήθειας.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

##### Γενικά

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά, τις συσκευές και τα μηχανήματα του εμπορίου που χρησιμοποιούνται στο Έργο και τα οποία πρέπει να είναι καινούργια και αρίστης κατασκευής.

Όπου αναφέρεται ενδεικτικός τύπος ,αυτό δεν υποδηλώνει την προτίμηση στο συγκεκριμένο αντικείμενο ,αλλά την ποιότητα κατασκευής που πρέπει να είναι όμοια ή ανώτερη από εκείνη του ενδεικτικού τύπου.

Όπου αναφέρονται μεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης , π.χ. πάχη σωληνώσεων, πιέσεις λειτουργίας κ.λ.π ,οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και ότι τα υλικά και οι συσκευές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές απορρίπτονται αμέσως από την Επίβλεψη.

Α. ΥΔΡΕΥΣΗ :

Εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01  , ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00  , ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01  ,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01  ,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02

Το δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευαστεί με πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο  με τις εξής διαμέτρους: Από το μετρητή (ΔΕΥΑΣ) μέχρι τον κεντρικό συλλέκτη ονομαστική διάμετρος  DN 18 εντός σπιράλ προστασίας DN 28. Από το συλλέκτη προς τους υποδοχείς (βρύσες , συσκευές κ.λ.π) ονομαστική διάμετρος  DN 16 εντός σπιράλ προστασίας DN 28.

Η όδευση του δικτύου θα είναι ενδοδαπέδια και εντιχοισμένη στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία.

Σε κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα υπάρχει αναμονή (φωλιά) ορειχάλκινη θηλυκή ½΄΄  με διακόπτη επιχρωμιωμένο σφαιρικό.

Ο συλλέκτης ύδρευσης θα είναι μεταλλικός εμπορίου, με καλαίσθητο αφαιρούμενο κάλυμμα στην πρόσοψη, θα τοποθετηθεί στο διάδρομο έξω από τα WC και την κουζίνα και θα διαθέτει διακόπτη για κάθε κύκλωμα. Κάθε υδραυλικός υποδοχέας θα έχει δική του αναχώρηση από το συλλέκτη.

Αναλυτικά και σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο, θα υπάρχουν οι εξής υδραυλικοί υποδοχείς:

  - Παροχή από ΔΕΥΑΣ (κρύο): 1 τεμάχιο

  - καζανάκι (κρύο): 7 τεμάχια

  - νιπτήρας (κρύο): 7 τεμάχια

  - νεροχύτης  κουζίνας (κρύο): 1 τεμάχιο

  - πυροσβεστική φωλιά (κρύο): 1 τεμάχιο

  - θερμοσίφωνας (κρύο): 1 τεμάχιο

  - εξωτερική βρύση (κρύο): 1 τεμάχιο

  - εφεδρική (κρύο): 1 τεμάχιο

  - νιπτήρας (ζεστό): 7 τεμάχια

  - νεροχύτης  κουζίνας (ζεστό): 1 τεμάχιο

  - θερμοσίφωνας (ζεστό): 1 τεμάχιο

με βάση τα παραπάνω προκύπτει ο σχεδιασμός του συλλέκτη ύδρευσης του κτιρίου

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας θα τοποθετηθεί στο χώρο της κουζίνας, θα έχει χωρητικότητα   60 ltr και ισχύ 3,00 kW

Οι κρουνοί (μπαταρίες) θα είναι επιχρωμιωμένοι, ορειχάλκινοι. Στο άκρο τους θα φέρουν σπείρωμα ή ρακόρ για σύνδεση με ελαστικό σωλήνα. Πριν από κάθε κρουνό θα τοποθετηθεί διακόπτης – καμπάνα.

Αναλυτικά θα τοποθετηθούν:

- αναμικτήρας (βρύση) ζεστό – κρύο νιπτήρα: τεμάχια: 7

- αναμικτήρας (βρύση) ζεστό – κρύο νεροχύτη: τεμάχια: 1

- απλή βρύση (εξωτερικός χώρος): τεμάχια: 1

στα καζανάκια και στην αναμονή της πυροσβεστικής φωλιάς θα τοποθετηθεί σφαιρική βάνα διαμέτρου ½΄΄.

Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ :

Εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03  , ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01  ,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02

Το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC 6 ATM και θα είναι υπόγειο ή εντιχοισμένο στα κατακόρυφα τμήματα αυτού. Ορατή διέλευση επιτρέπεται σε χώρους μη προσβάσιμους στους χρήστες του κτιρίου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Διαστασιολόγηση: Λεκάνες WC, συλλεκτήριο δίκτυο: DN100

Νιπτήρες έως σιφώνι δαπέδου: DN40

Σιφώνι δαπέδου έως συλλεκτήριο δίκτυο: DN50

Νεροχύτης κουζίνας έως συλλεκτήριο δίκτυο: DN 63

Τέλος συλλεκτήριο δικτύου έως φρεάτιο αποδέκτη (ΔΕΥΑΣ):  DN125 μέσω μηχανοσίφωνα

Σε κατάλληλα σημεία του δικτύου συλλογής θα τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο (2) στήλες εξαερισμού από σωλήνες PVC 6 ATM με απόληξη 1 μ τουλάχιστον πάνω από τη στέγη του κτιρίου. Η απόληξη θα φέρει κάλυμμα με συρμάτινο πλέγμα

Οι νιπτήρες που βρίσκονται στις δύο αίθουσες θα οδηγούνται σε εξωτερικό συλλεκτήριο δίκτυο με κατάλληλες οσμοπαγίδες, αποκλειόμενης της τοποθέτησης σιφωνιού δαπέδου εντός των αιθουσών.

Τα  είδη υγιεινής θα είναι κατασκευασμένα από λευκή υαλώδη πορσελάνη, θα συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης με τρόπο που θα εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα και αναλυτικά είναι τα εξής:

  - νιπτήρες ενηλίκων : 3 τεμάχια

  - νιπτήρες νηπίων: 4 τεμάχια

  - λεκάνη ΑΜΕΑ ευρωπαϊκού τύπου με πλήρες σετ βοηθητικών εξαρτημάτων και δοχείο πλύσεως και πλαστικό κάλυμμα πλήρης : 1 τεμάχιο

  - λεκάνη νηπίων ευρωπαϊκού τύπου (ειδικού μεγέθους) με δοχείο πλύσεως και πλαστικό κάλυμμα πλήρης: 5 τεμάχια

  - νεροχύτης κουζίνας επί πάγκου με δύο γούρνες INOX 18/10 : 1 τεμάχιο

Οι νιπτήρες και ο νεροχύτης θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα σιφώνια – οσμοπαγίδες σύμφωνα με τον κατασκευαστή τους και θα φέρουν διάταξη υπερχείλισης

Στο δάπεδο των δύο WC θα υπάρχει σιφώνι με κόφτρα και σχάρα χρωμέ Φ100 για τη συλλογή των νερών του δαπέδου, την απόληξη των νιπτήρων και τη συνολική  απορροή προς το συλλεκτρήριο δίκτυο αποχέτευσης.

Οι χώροι των WC θα έχουν επίσης χαρτοθήκη, και καθρέπτες όπου υπάρχει νιπτήρας ενηλίκων.

Η σύνδεση με το Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, και η κατασκευή θα προβλέπει δίκτυο μέχρι το όριο του οικοπέδου ή σε περίπτωση ύπαρξης υποδοχής εντός του χώρου του οικοπέδου δικτύου που οδηγεί στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, τότε η απόληξη του συλλεκτήριου δικτύου θα γίνει στην υπάρχουσα υποδοχή.

Γ. ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

Η απορροή των όμβριων υδάτων θα γίνεται από την οροφή μέσω συλλεκτήριων ανοικτών (λούκια) ικανής διαμέτρου και κάθετων σωλήνων PVC 6 ATM Φ100.

Περιμετρικά της στέγης θα αναπτύσσεται το δίκτυο συλλογής και σε τέσσερα σημεία της περιμέτρου του κτιρίου θα κατασκευαστούν οι κατακόρυφες στήλες που θα οδηγούν τα όμβρια στην επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου.

Η στήριξη του όλου συστήματος συλλογής – απορροής των ομβρίων υδάτων στα δομικά στοιχεία του κτιρίου θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών του δικτύου ομβρίων.

Δ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01  ,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02  ,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03  , ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06  ,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων του κτιρίου και η ανάπτυξη του όλου δικτύου εντός και εκτός του κτιρίου θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων (HD384) και τις ΤΟΤΕ που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς της ΔΕΗ  και του ΓΟΚ καθώς και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή Standards ποιότητας.
Το δίκτυο τροφοδότησης των καταναλώσεων του κτιρίου θα κατασκευαστεί από αγωγούς ΝΥΑ εντός κατάλληλων πλαστικών σωλήνων ή καλώδια ΝΥΜ, ΝΥΥ εντός σωλήνων προστασίας. Η όδευση του δικτύου θα είναι εντιχοισμένη και οι διακλαδώσεις – συνδέσεις αυτού θα γίνονται εντός πλαστικών κουτιών διακλάδωσης καταλλήλων διαστάσεων, ομοίως εντοιχισμένων. Οι συνδέσεις των μόνιμων συσκευών θα γίνονται με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ, εντός σωλήνα προστασίας.

Τα όργανα χειρισμού (διακόπτες) και οι ρευματολήπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος τουλάχιστον 1,50 μ πάνω από την τελική επιφάνεια του δαπέδου.

Στους χώρους των WC και κουζίνας, τα όργανα χειρισμού (διακόπτες) και οι ρευματολήπτες θα είναι στεγανού τύπου.

Ο γενικός πίνακας του κτιρίου θα τοποθετηθεί στο χώρο του γραφείου, θα είναι χωνευτός (μεταλλικός ή πλαστικός) και θα περιλαμβάνει τα εξής:

- γενικό διακόπτη 3Χ40 Α

- ρελέ διαρροής 4Χ40Α

- γενικές ασφάλειες 3Χ35 Α

- 3 ενδεικτικά φάσεων

- 1 γραμμή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με ασφαλειοδιακόπτη 2Χ20 Α, 3Χ4 ΝΥΥ

- 1 γραμμή προς υποπίνακα κουζίνας με ασφαλειοδιακόπτη 2Χ25 Α, 3Χ6  ΝΥΥ

- 1 γραμμή εξωτερικού φωτισμού (προβολέων) 1Χ10 Α, 3Χ1,5 ΝΥΥ

- 1 γραμμή εξωτερικού φωτισμού (απλά φωτιστικά)  1Χ10 Α, 3Χ1,5 ΝΥΥ

- 8 γραμμές φωτισμού (εσωτερικό κτιρίου) 1Χ10 Α, 3Χ1,5 ΝΥΑ έκαστη

- 4 γραμμές ρευματοδοτών (εσωτερικό κτιρίου) 1Χ16 Α, 3Χ2,5 ΝΥΑ έκαστη

- 6 γραμμές κλιματιστικών (εσωτερικό κτιρίου) 1Χ16 Α, 3Χ2,5 ΝΥΑ έκαστη

Η παροχή του γενικού πίνακα θα γίνει από τη ΔΕΗ μέσω καλωδίου 5Χ10 ΝΥΥ, με υπόγεια διάβαση εντός γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 1 ½ ΄΄

Στο χώρο της κουζίνας θα τοποθετηθεί υποπίνακας χωνευτός (μεταλλικός ή πλαστικός) και θα περιλαμβάνει τα εξής:

- γενικό διακόπτη 2Χ40 Α

- ρελέ διαρροής 2Χ40Α

- γενικές ασφάλειες 1Χ35 Α

- 1 ενδεικτικό φάσεων

- 1 γραμμή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με ασφαλειοδιακόπτη 2Χ20 Α, 3Χ4 ΝΥΥ

- 1 γραμμή ηλεκτρικής κουζίνας με ασφαλειοδιακόπτη 2Χ25 Α, 3Χ6  ΝΥΥ

- 2 γραμμές φωτισμού (εσωτερικό κτιρίου) 1Χ10 Α, 3Χ1,5 ΝΥΑ έκαστη

- 2 γραμμές ρευματοδοτών (εσωτερικό κτιρίου) 1Χ16 Α, 3Χ2,5 ΝΥΑ έκαστη

Σε κάθε χώρο εργασίας (και εξωτερικά του κτιρίου)  θα υπάρχουν φωτιστικά σώματα ικανού αριθμού, ισχύος και βαθμού στεγανότητας ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη ένταση φωτισμού για τη χρήση του χώρου, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, η μέγιστη δυνατή οικονομία λειτουργίας και η ασφάλεια των προσώπων και των εγκαταστάσεων.

Απαραίτητα θα κατασκευαστεί θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το πρότυπο HD 384

Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01  ,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02  ,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03  , ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06  ,  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01

Για την εξυπηρέτηση του κτιρίου για τηλεφωνική και διαδικτυακή σύνδεση και επικοινωνία θα κατασκευαστεί εσωτερικό δίκτυο άφιξης, και διανομής τηλεφωνικού και σήματος internet.

Συγκεκριμένα στο χώρο του γραφείου θα τοποθετηθεί επίτοιχος κατανεμητής  (rack) στον οποία θα υπάρχει η άφιξη από τον πάροχο και εν συνεχεία η μικτονόμηση και διανομή τηλεφωνικού και σήματος internet. Στους επιμέρους χώρους.

Ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης δικτύου στο χώρο

  - αίθουσα 1: 1 τηλέφωνο / 2 data με αντίστοιχες πρίζες

  - αίθουσα 2: 1 τηλέφωνο / 2 data με αντίστοιχες πρίζες

  - γραφείο: 1 τηλέφωνο / 2 data με αντίστοιχες πρίζες

  - αναμονή για συναγερμό / CCTV : 1 τηλέφωνο / 1 data

Αγωγοί : UTP CAT 5e  κατ΄ ελάχιστο

Τέλος θα τοποθετηθεί δίκτυο TV που θα περιλαμβάνει, κεραία UHF επί ιστού, ενισχυτή κεραίας, κατανεμητή 1/3, τα αντίστοιχα τροφοδοτικά, καλώδια ομοαξονικά 75 Ω διανομής σήματος και πρίζες λήψης. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει μία πρίζα TV και μία στο χώρο του γραφείου.

ΣΤ. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η εγκατάσταση του αλεξικέραυνου και της γείωσης αυτού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00  ,   ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00

Στο δώμα (στέγη) του κτιρίου θα εγκατασταθεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ 8 mm από κράμα αλουμινίου (AlMgSi) ή χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο αγωγό Φ 8 mm. 
Ο αγωγός θα συγκρατείται με ανάλογου υλικού στηρίγματα ανά 50 εκ., περίπου με την ανάλογη στεγανοποίησή τους.

Τυχόν υπερυψωμένες κατασκευές θα προστατεύονται ιδιαίτερα με ακίδες.

Κάθε αγωγός καθόδου πριν από την είσοδό του στο έδαφος και μέχρι ύψους 2 m θα περιβληθεί με γαλβανισμένο σωλήνα Φ 1 1/4'’

Ο κάθε αγωγός καθόδου θα καταλήγει σε ειδικά φρεάτια αλεξικέραυνου, όπου και θα συνδέεται με τη θεμελιακή γείωση.

Μέγιστη μετρούμενη αντίσταση που τα 10 Ω.

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί συλλεκτήριο σύστημα σε όλες τις ακμές της στέγης, θα τοποθετηθούν επιπλέον και 3 ακίδες και η απαγωγή του κεραυνικού φορτίου θα γίνεται μέσω τεσσάρων (4) καθόδων περιμετρικά τοιυ κτιρίου. Οι κάθοδοι θα γεφυρώνονται (ενώνονται) μέσω λυόμενων συνδέσμων με τη θεμελιακή γείωση του κτιρίου, σε σημεία που θα σημαίνονται κατάλληλα.

Ζ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η θέρμανση των αιθουσών διδασκαλίας και των γραφείων θα γίνει με αντλίες θερμότητας (κλιματιστικά μηχανήματα split)  ενεργειακής απόδοσης Α+ τουλάχιστον και ισχύος σύμφωνα με τους υπολογισμούς θερμικών απωλειών για εξασφάλιση σταθερής θερμοκρασίας +22 o C το χειμώνα μέσα στους χώρους του Νηπιαγωγείου

Αναλυτικά θα εγκατασταθούν τα εξής κλιματιστικά μηχανήματα:

  - αίθουσα – 1 :  split  inverter τοίχου 12000 BTU/h : 2 τεμάχια

  - αίθουσα – 2 :  split  inverter τοίχου 12000 BTU/h : 2 τεμάχια

  - γραφείο :  split  inverter τοίχου 9000 BTU/h : 1 τεμάχιο

  - κουζίνα :  split  inverter τοίχου 9000 BTU/h :  1 τεμάχιο

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα πληρούν απαραίτητα τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές (κατ΄ ελάχιστο):

Α) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΟΣ 9000 BTU/H

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split), inverter, για τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας επίτοιχα, ονομαστικής ισχύος 9000 Btu/h, για λειτουργία στην ψύξη και στη θέρμανση πλήρως τοποθετημένο, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης 9000 BTU/h

Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης   >9000 BTU/h

Ενεργειακή κλάση Ψύξης A

Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης A

Τροφοδοσία Ιχύος 220-240V

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο: Ναί

Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) 23/31/37  με απόκλιση +- 5%

Χρώμα:  απόχρωση του λευκού

Ψυκτικό μέσο R410A

Inverter Ναι

Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB)   <48

Το παραπάνω κλιματιστικό θα είναι πλήρως τοποθετημένο στο χώρο   και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (σωλήνες χαλκού κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου, καλώδια, σωλήνες αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, μονώσεις σωλήνων, βάσεις στήριξης των μονάδων, σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του χώρου σύμφωνα με τους κανονισμούς) έτοιμο για πλήρη και κανονική λειτουργία

β) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΟΣ 12000 BTU/H

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split), inverter, για τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας επίτοιχα, ονομαστικής ισχύος 12000 Btu/h, για λειτουργία στην ψύξη και στη θέρμανση πλήρως τοποθετημένο, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης 12000 BTU/h

Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης   >12000 BTU/h

Ενεργειακή κλάση Ψύξης A

Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης A

Τροφοδοσία Ιχύος 220-240V

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο: Ναί

Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) 23/31/37  με απόκλιση +- 5%

Χρώμα:  απόχρωση του λευκού

Ψυκτικό μέσο R410A

Inverter Ναι

Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB)   <48

Εναλλακτικά ως μέσο θέρμανσης προτείνεται η θέρμανση με δίκτυο ζεστού νερού και θερμαντικά σώματα στους χώρους του Νηπιαγωγείου. Ως πηγή θέρμανσης θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά η υφιστάμενη του παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου.

Για την περίπτωση αυτή θα κατασκευαστεί δίκτυο κατάλληλων σωλήνων που θα οδεύει περιμετρικά και εσωτερικά του κτιρίου, με σχεδιασμένη όδευση, για την τροφοδότηση των θερμαντικών σωμάτων τύπου panel που θα τοποθετηθούν μελλοντικά (δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα) ως εξής:

  - 2 σώματα panel ανάλογης ισχύος σε κάθε αίθουσα

  - 1 σώμα panel ανάλογης ισχύος στο γραφείο

  - 1 σώμα panel ανάλογης ισχύος στην κουζίνα

  - 1 σώμα panel ανάλογης ισχύος στο WC -1

  - 1 σώμα panel ανάλογης ισχύος στο WC -2

  - 1 σώμα panel ανάλογης ισχύος στο διάδρομο

Η. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το κτίριο θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται από τον  Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Τ.Α. της 17/2/1988).

Συγκεκριμένα με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τον πληθυσμό του κτιρίου (<50 άτομα) προκύπτουν απαιτήσεις για :

- φωτισμό ασφαλείας

- αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης

- πυρόσβεση στις οδεύσεις διαφυγής με νερό με έξι κεφαλές καταιονισμού τροφοδοτούμενες από το δίκτυο πόλης

- αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής στο χώρο της κουζίνας

- φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες)

Τα μόνιμα συστήματα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης η κατασκευή τους θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Π.Δ. 71/1988

| Σπάρτη, 30-4-2015 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Η Συντάξαντες | Σπάρτη, 30-4-2015 |  |  |  |  |
|  | Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. |  |  |  |  |
| Σταυρόπουλος Ευρυσθένης Ηλεκτρολόγος Μηχ. Π.Ε. | Κωνσταντίνος Βαρζακάκος |  |  |  |  |
|  | Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε με Γ’β. |  |  |  |  |
| Γαλάτα Σοφία Τεχ. Πολ. Μηχ. |  |  |  |  |  |