| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατόπιν αυτοψιών που διενεργήθηκαν στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σπάρτης, που βρίσκεται στον οικισμό Ξηροκαμπίου, σε συνεργασία με το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του Δήμου Σπάρτης και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Ξηροκαμπίου, καταγράφηκαν τα παρακάτω προβλήματα – ελλείψεις που αφορούν στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Σταθμού και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν :

- Αντικατάσταση των ειδών υγιεινής στο WC ενηλίκων.

- Καθαίρεση παλαιών φθαρμένων πλακοστρώσεων τοίχων του WC και επίστρωση με νέα πλακάκια.

- Αντικατάσταση κάσας συρόμενης πόρτας αίθουσας, που βρίσκεται δίπλα στην κύρια αίθουσα.

- Τοποθέτηση σίτας αερισμού στην εξωτερική πόρτα της κουζίνας προς τον ακάλυπτο χώρο.

- Αντικατάσταση υαλοπίνακα κεντρικής εισόδου.

- Χρωματισμός των χώρων του ισογείου : κύρια αίθουσα, προθάλαμος, κουζίνα, WC. Θα προηγηθεί καθαρισμός των τοίχων, στοκαρίσματα και σπατουλάρισμα όπου χρειάζεται.

- Αντικατάσταση του Γενικού Ηλεκτρικού Πίνακα (δεξιά της εισόδου του σταθμού) με νέο   που θα περιλαμβάνει:

- Γενικό διακόπτη 2Χ40 Α

- Γενική Ασφάλεια 1Χ 35 Α (τήξεως)

- Ρελέ διαρροής έντασης 2Χ40 Α

- Ενδεικτικά φάσεων (1)

- Έξι (6)  γραμμές φωτισμού με μικροαυτόματο10 Α

- Τρεις (3) γραμμές ρευματοδοτών με μικροαυτόματο16 Α

- Έξι (6) γραμμές (μονοφασικές) συσκευών – αναχωρήσεων η κάθε μία με διακόπτη 2Χ40 Α και  μικροαυτόματο20 Α

- Υλικά συναρμολόγησης, μπάρες γειώσεων και ουδετέρου

Ο πίνακας θα είναι εξωτερικός (επίτοιχος), τριών τουλάχιστον σειρών / δώδεκα μονών στοιχείων ανά σειρά και θα τοποθετηθεί ακριβώς πάνω από τον υφιστάμενο που θα αποξηλωθεί. Οι διαστάσεις αυτού θα επιλεγούν έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως το κενό που θα προκύψει μετά την αποξήλωση του παλαιού πίνακα.

Όλες οι υφιστάμενες ηλεκτρικές αφίξεις / αναχωρήσεις θα συνδεθούν στο νέο πίνακα.

Ο νέος πίνακας που θα εγκατασταθεί θα είναι από εγκεκριμένου τύπου πλαστικό υλικό και θα είναι προστασίας ΙΡ 45 τουλάχιστον.

Όλα τα υλικά του παλιού πίνακα θα παραδοθούν μετά την αποξήλωσή τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

- Ηλεκτρική απομόνωση και νέα εξωτερική τοποθέτηση σε ύψος > 1,60 μ από το δάπεδο έξι (6) ρευματοδοτών στην αίθουσα του παιδικού σταθμού (καλώδιο 3Χ1,5 ΝΥΑ εντός πλαστικού σωλήνα τ. Κουβίδη Φ13,  επίτοιχοι ρευματοδότες σούκο με καπάκι, αναχώρηση από υφιστάμενο κυτίο διακλάδωσης)

- Ηλεκτρική απομόνωση και νέα εξωτερική τοποθέτηση σε ύψος > 1,60 μ από το δάπεδο  δύο (2) διακοπτών κομιτατέρ κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα (καλώδιο 3Χ1,5 ΝΥΑ εντός πλαστικού σωλήνα τ. Κουβίδη Φ13,  επίτοιχοι διακόπτες, αναχώρηση από τον πίνακα)

- Νέα εξωτερική τοποθέτηση σε ύψος > 1,60 μ από το δάπεδο  ενός (1)  ρευματοδότη  κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα (καλώδιο 3Χ2,5 ΝΥΑ εντός πλαστικού σωλήνα τ. Κουβίδη Φ13,  επίτοιχος ρευματοδότης, αναχώρηση από τον πίνακα)

- Έλεγχος της γείωσης της εγκατάστασης

- Υδραυλική απομόνωση εντοιχισμένης γραμμής ψυχρού ύδατος και κατασκευή εξωτερικής από χαλκοσωλήνα Φ15 και πλήρης (διακόπτες, σπιράλ κ.λ.π) σύνδεση 2 τουλάχιστον υδραυλικών υποδοχέων επί αυτής

| Σπάρτη 28-08-2015 Με εντολή Δημάρχου Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΤΥ Κων/νος Βαρζακάκος Μηχανολόγος Μηχανικός | Σπάρτη 28-08-2015 Οι συντάξαντες |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ευρυσθένης Σταυρόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Νικόλαος Γρίβας Τοπογράφος Μηχανικός |